## mFRR12,5
Zpráva o měření mFRR12,5
Strana 1 / 2
CERTIFIKOVANÁ JEDNOTKA:
|  | Skupina jednotek: |  |  |  | DES SJ |  |  |  |  | Jednotka: |  |  |  | DES AB1
Požadavky ČEPS na Poskytovatele mFRR12,5 (dle Kodex PS část II. - kap. 2.4.7.1.1 )
| 1. | Velikost certifikované regulační zálohy mFRR12,5 na jedné jednotce musí být minimálně 1 MW, maximálně 99 MW | [16 empty] | ano/ne |  | ANO
| 2. | Dosažení celé poskytované regulační zálohy mFRR12,5 musí být garantováno do 12,5 minut od vyslání povelu k aktivaci mFRR12,5 z dispečinku ČEPS | [16 empty] | ano/ne |  | ANO
| 3. | Dosažení výchozí výkonové hladiny, resp. odepnutí energetického zařízení od ES, musí být garantováno do 12,5 minut od vyslání povelu k deaktivaci mFRR12,5 z dispečinku ČEPS | [16 empty] | ano/ne |  | ANO
| 4. | Automatický přenos všech vyjmenovaných hodnot dle kapitoly 2.4.3 z Terminálu jednotky do SDŘS | [16 empty] | ano/ne |  | ANO
CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ:
Vyhovuje požadavkům na mFRR12,5, dostupnou v čase t = 12,5 minut, stanoveným v Kodexu PS:
|  | mFRR12,5_A |  |  | ano/ne | ANO |  |  |  | mFRR12,5_B | ano/ne | ANO | [5 empty] | mFRR12,5_BSAE |  | ano/ne
| Měřené veličiny | [11 empty] | Poznámky
|  |  |  | způsob snímání dat 1) |  |  |  | přesnost |  | Tp |  |  |  | Tímto certifikačním měřením se rozšiřuje AB1.
| PSKUT |  |  | SKŘ |  |  |  | 1kW |  | 1s
| fg / ng | [12 empty] | 2024/05 mFRR12,5A- = 0.99 MW
| mFRR12,5ZAD |  |  | SKŘ |  |  |  | 1kW |  | 1s |  |  |  | mFRR12,5B = 0.99 MW
CBSAE
| PDG |  |  | SKŘ |  |  |  | 1kW |  | 1s
1) snímání buď z SKŘ nebo pomocí externích přístrojů
Strana 2 / 2
VYPOČTENÉ HODNOTY
Test mFRR12,5_A na energetickém zařízení odpojeném od PS
|  |  | tAKTmFRR12,5[min] |  |  | A [MW] |  |  | σ [MW] |  |  | mFRR-F [%] |  |  |  | tDEAKTmFRR12,5[min]
|  |  | 12:10 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0019 |  |  | 100 |  |  |  | 4:54
Test mFRR12,5_B na energetickém zařízení přifázovaném k PS
|  |  |  | tAKTmFRR12,5 [min] |  |  | A1 [MW] |  | σ1 [MW] |  | tDEAKTmFRR12,5 [min] |  |  |  | A2 [MW] |  | σ2 [MW] |  |  | mFRR-H [%]
| Měření č.1 |  |  | 5:29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 8:44 |  |  |  | 0.0029 |  | 0.0015 |  |  | 100
Měření č.2
Měření č.3
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:
Test mFRR12,5_A na energetickém zařízení odpojeném od PS
| Požadavek (mFRR12,5_A) |  |  |  |  | A |  | B |  | C | D |  |  | E |  | F
[6 empty] | ANO |  | ANO |  | ANO | ANO |  |  | ANO |  | ANO
Test mFRR12,5_B na energetickém zařízení přifázovaném k PS
| Požadavek (mFRR12,5_B) |  |  |  |  | A |  | B |  | C | D |  |  | E |  | F |  | G |  | H
| Měření č.1 |  |  |  |  | ANO |  | ANO |  | ANO | ANO |  |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Měření č.2
Měření č.3
Test mFRR12,5_BSAE na energetickém zařízení s BSAE
| Požadavek (mFRR12,5_BSAE) |  |  |  |  | A |  | B |  | C | D
Přílohu tvoří grafy PDG + mFRRZAD = f(t), PSKUT = f(t), fg nebo ng = f(t), které dokumentují jednotlivé fáze testů mFRR12,5. V grafech se vyznačí vypočtené limitní křivky Plim- a Plim+. Pro BSAE grafy CBSAE = f(t) s vyznačením hodnot CH, CD.
Poznámka k měření
Toto měření upravuje certifikační rozsah mFRR12,5 na DES AB1 . Pro takto řešený DES AB1 (92 EZ) je dán celkový rozsah mFRR12,5 součtem hodnot ze všech certifikačního měření , tj. mFRR12,5A+ = 64.84 MW mFRR12,5A- = 23.61MW mFRR12,5B = 88.46 MW
Certifikační měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu PS. Jednotka splnila (2) všechny požadavky Kodexu PS (aktuálně platné verze v době měření) na poskytování mFRR dostupné v čase 12,5 minut a je (2) k jejímu poskytování technicky způsobilá.
[5 empty] | datum | [8 empty] | zprávu zpracoval
[5 empty] | 2024-07-08 | [8 empty] | Marek Bistřický, MSc.
2) nehodící se neuvádějte