## aFRR
Zpráva o měření aFRR
Strana 1 / 2
CERTIFIKOVANÁ JEDNOTKA:
|  | Skupina jednotek: |  |  |  |  | DES SJ |  |  |  | Jednotka: |  |  | DES AB1
Požadavky ČEPS na Poskytovatele aFRR (dle Kodex PS část II. - kap. 2.3.5.4.1 )
| 1. | Zapínání a vypínání aFRR z místa obsluhy | [15 empty] | ano/ne | ANO
| 2. | Signalizace chodu aFRR na dispečink ČEPS | [15 empty] | ano/ne | ANO
| 3. | Nastavování mezí jednotlivých regulačních záloh aFRRi; minimální velikost aFRRmin=1MW | [15 empty] | ano/ne | ANO
| 4. | Automatický přenos všech vyjmenovaných hodnot dle kapitoly 2.3.2 z Terminálu jednotky do SDŘS | [15 empty] | ano/ne | ANO
CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ:
Vyhovuje požadavkům na aFRR stanoveným v Kodexu PS (např. možnost zapínání a vypínání aFRR z místa obsluhy, nastavitelnost parametrů aFRR, rozmezí nastavitelnosti, signalizace stavu aFRR na dispečink ČEPS, automatický přenos hodnot do regulátoru f a P atd.):
[20 empty] | ano/ne | ANO
|  | Vyhovuje testům: | [7 empty] | TEST aFRR-ΔP: |  |  |  | ano/ne |  | ANO
|  | TEST aFRR-ONS: |  |  |  |  | ano/ne | - |  | TEST aFRR-CBSAE: |  |  |  | ano/ne |  | -
| Měřené veličiny | [10 empty] | Poznámky
[5 empty] | způsob snímání dat 1) |  |  |  | přesnost | Tp |  |  | Tímto certifikačním měřením se na DES AB1 rozšiřuje služba 2024/05
|  | PSKUT |  |  | SKŘ |  |  |  | 1 kW | 1 s |  |  | aFRR+ = 1.5MW
|  | PDG |  |  | SKŘ |  |  |  | 1 kW | 1 s |  |  | aFRR- = 1.5 MW
|  | aFRRZAD |  |  | SKŘ |  |  |  | 1 kW | 1 s
|  | CBSAE | [10 empty] | Otáčky nahrazeny stavem GV, tj. připojení/odpojení
EZ k/od ES
Parametry testovacího průběhu Ptest
[17 empty] | PMIN | PMAX |  |  | tcelk
[5 empty] | PMINaFRRp |  | PMAXaFRRp |  | RaFRRp | caFRR | aFRR | [5 empty] | [MW] | [MW] |  |  | [min]
[5 empty] | [MW] |  | [MW] |  | [MW] | [MW/min] | [MW] |  |  |  | test č. 1 |  | 0 | 1.5 |  |  | 180
| RaFRRp horní |  |  |  | 0 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1.5 |  |  |  | test č. 2
| RaFRRp dolní | [13 empty] | test č. 3
| RaFRRp střední | [13 empty] | test č. 4
test č. 5
test č. 6
1) snímání buď z SKŘ nebo pomocí externích přístrojů
Strana 2 / 2
Vypočtené hodnoty
aFRR-B [%]
|  |  | test č. 1 |  |  | 100
test č. 2
test č. 3
test č. 4
test č. 5
test č. 6
Splnění požadavků
[7 empty] | aFRR-A |  | aFRR-B | aFRR-C
| test č. 1 |  |  | ano/ne |  |  | ANO |  | ANO | ANO
| test č. 2 |  |  | ano/ne
| test č. 3 |  |  | ano/ne
| test č. 4 |  |  | ano/ne
| test č. 5 |  |  | ano/ne
| test č. 6 |  |  | ano/ne
Doplňkové testy aFRR-ONS a aFRR-CBSAE na energetickém zařízení s BSAE
[7 empty] | aFRR-D |  | aFRR-E | aFRR-F | aFRR-G
|  |  |  | ano/ne |  |  | - |  | - | - | -
Přílohu tvoří grafy PSKUT = f(t),PTEST = PDG ± aFRRZAD f(t), v grafech se vyznačí vypočtené limitní křivky Plim- a Plim+. Pro BSAE grafy CBSAE = f(t) s vyznačením hodnot CH, CD.
Poznámka k měření
Tímto certifikačním měřením se na AB01 rozšiřuje služba aFRR+/-. Celkově bylo měření provedeno u 1 EZ (1 SV). Certifikační měření prokázalo způsobilost jednotek poskytovat službu aFRR+/-, a to aFRR+/- = 1.5 MW
Závěr Certifikátora
Certifikační měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu část II. Jednotka splnila (2) všechny požadavky Kodexu PS (aktuálně platné verze v době měření) na poskytování aFRR a je (2) k jejímu poskytování technicky způsobilá .
[6 empty] | datum | [5 empty] | zprávu zpracoval
[6 empty] | 2024-08-01 | [5 empty] | Ing. Tomáš Rossman
2) nehodící se neuvádějte
TEST aFRR-

P
Test dynamického chování energetického zařízení
při velkých změnách výkonu
1