## mFRR5
Zpráva o měření mFRR5
Strana 1 / 2
CERTIFIKOVANÁ JEDNOTKA:
|  | Skupina jednotek: |  |  |  |  | DES SJ |  |  |  |  | Jednotka: |  |  |  | DES AB1
Požadavky ČEPS na Poskytovatele mFRR5 (dle Kodex PS část II. - kap. 2.4.7.1.1 )
| 1. | Velikost certifikované regulační zálohy mFRR5 na jedné jednotce musí být minimálně 1 MW, maximální hodnotu určuje ČEPS | [17 empty] | ano/ne |  | ANO
| 2. | Dosažení celé poskytované regulační zálohy mFRR5 musí být garantováno do 5 minut od vyslání povelu k aktivaci mFRR5 z dispečinku ČEPS | [17 empty] | ano/ne |  | ANO
| 3. | Dosažení výchozí výkonové hladiny, resp. odepnutí energetického zařízení od ES, musí být garantováno do 5 minut od vyslání povelu k deaktivaci mFRR5 z dispečinku ČEPS | [17 empty] | ano/ne |  | ANO
| 4. | Automatický přenos všech vyjmenovaných hodnot dle kapitoly 2.4.3 z Terminálu jednotky do SDŘS | [17 empty] | ano/ne |  | ANO
CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ:
Vyhovuje požadavkům na mFRR5 , dostupnou v čase t = 5 minut, stanoveným v Kodexu PS:
|  | mFRR5_A |  |  |  | ano/ne | ANO |  |  |  | mFRR5_B | ano/ne | - | [5 empty] | mFRR5_BSAE |  | ano/ne | -
| Měřené veličiny | [12 empty] | Poznámky
|  |  |  | způsob snímání dat 1) |  |  |  |  | přesnost |  | Tp |  |  |  | Tímto certifikačním měřením se na agregačním bloku DES AB1
| PSKUT |  |  | SKŘ |  |  |  |  | 1kW |  | 1s |  |  |  | rozšiřuje služba mFRR5
fg / ng
| mFRR5ZAD |  |  | SKŘ |  |  |  |  | 1kW |  | 1s |  |  |  | 2024/5 mFRR5A = 0.99MW
CBSAE
| PDG |  |  | SKŘ |  |  |  |  | 1kW |  | 1s |  |  |  | Pro hodnocení použita hodnota Pcil = PDG ± mFRR5
Otáčky nahrazeny stavem GV, tj. připojení/odpojení EZ k/od ES
1) snímání buď z SKŘ nebo pomocí externích přístrojů
Strana 2 / 2
VYPOČTENÉ HODNOTY
Test mFRR5_A na energetickém zařízení odpojeném od PS
|  |  | tAKTmFRR5 [min] |  |  |  | A [MW] |  |  | σ [MW] |  |  | mFRR-C [%] |  |  |  | tDEAKTmFRR5 [min]
|  |  | 4:41 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.0019 |  |  | 100 |  |  |  | 4:55
Test mFRR5_B na energetickém zařízení přifázovaném k PS
|  |  |  | tAKTmFRR5 [min] |  |  |  | A1 [MW] |  | σ1 [MW] |  | tDEAKTmFRR5 [min] |  |  |  | A2 [MW] |  | σ2 [MW] |  |  | mFRR-C [%] |  | mFRR-G [%]
Měření č.1
Měření č.2
Měření č.3
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:
Test mFRR5_A na energetickém zařízení odpojeném od PS
| Požadavek (mFRR5_A) | [5 empty] | A |  | B |  | C | D |  |  | E |  | F
[7 empty] | ANO |  | ANO |  | ANO | ANO |  |  | ANO |  | ANO
Test mFRR5_B na energetickém zařízení přifázovaném k PS
| Požadavek (mFRR5_B) | [5 empty] | A |  | B |  | C | D |  |  | E |  | F |  | G |  | H |  | CH
Měření č.1
Měření č.2
Měření č.3
Test mFRR5_BSAE na energetickém zařízení s BSAE
| Požadavek (mFRR5_BSAE) | [5 empty] | A |  | B |  | C | D
Přílohu tvoří grafy PSKUT = f(t), fg nebo ng = f(t), které dokumentují jednotlivé fáze testů mFRR5 (pro BSAE grafy CBSAE = f(t) s vyznačením hodnot CH, CD).
Poznámka k měření
Tímto certifikačním měřením se na agregačním bloku DES AB1 rozšiřuje mFRR5. Pro DES AB1 je dán celkový rozsah poskytování mFRR5 mFRR5A = 20.5MW
Certifikační měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu PS. Jednotka splnila (2) všechny požadavky Kodexu PS (aktuálně platné verze v době měření) na poskytování mFRR dostupné v čase 5 minut a je (2) k jejímu poskytování technicky způsobilá.
[5 empty] | datum | [9 empty] | zprávu zpracoval
[5 empty] | 2024-07-08 | [9 empty] | Marek Bistřický, MSc
2) nehodící se neuvádějte